Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3000DS CE

Stromversorgungs-Manager zur Spannungsversorgung von Sprachalarmzentralen (SAA) über Netz und Batterien mit redundanten hocheffizienten Schaltnetzteilen.
Automatische Umschaltung von Netzbetrieb auf Batterie-betrieb bei Netzausfall. Ladung und Ladungserhaltung der Batterien mit temperaturabhängiger Regelung der Batterieladespannung. Für gekapselte Blei-Gel Akkumulatoren mit insgesamt 24 V- ab 24 Ah bis 200 Ah.
Anzeige von Netz- oder Batteriestromversorgung, Batterie-verbindung, Ladung und Batterieprüfung.
Alle Funktionen gemäß VDE 0828-1 (EN 60849), VDE 0833-4 und EN 54-4: u.a. Überwachung des Ladegeräts, der Sicherungen, der Batterie und seiner Zuleitungen.
8 einzeln abgesicherte Gleichspannungsausgänge mit bis zu 25 A Belastbarkeit über Schraubklemmen, 3 Gleichspannungsausgänge mit bis zu 5 A Belastbarkeit sowie ein geregelter Spannungsausgang 24 V mit 0,3 A Belastbarkeit über abnehmbare Schraubklemmen. Alle Sicherungen einfach von hinten austauschbar.
Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz
Nennleistungsabgabe: 2250 W, 2780 W Spitze
Akkumulatoren: Blei-Gel, bis 200 Ah
Abmessungen: 19-Zoll Einbaugerät mit 3 HE
Fabrikat: TOA
Typ: VX-3000DS