Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3000DS CE

De Voedingsmanager moet gelijkstroom leveren aan de afzonderlijke componenten van het omroep-/spraakalarmsysteem. De stroomvoorzieningsmanager moet voldoen aan EN54-4. Het moet twee ingebouwde voedingsbronnen combineren met een krachtige lader met een lader van 3 stuks. De accucapaciteit per eenheid mag maximaal 100 Ah bedragen (laadstroom: 5,5A). Deze moet 31V/5A en 24V/0,3A DC-vermogensuitgangen en 31V/25A-uitgangen voor versterkers bevatten. Het verwijderbare klemmenblok bespaart installatie- en onderhoudstijd. Als de hoofdstroomvoorziening uitvalt, schakelt de VX-3000DS automatisch over op hulpaccuvoeding. De zekering moet vanaf de achterwand kunnen worden vervangen zonder de eenheid van een rek te verwijderen.
De stroomvoorzieningsmanager werkt op 220-230 AC, 50/60Hz, voeding DC Vermogen