Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3000DS CE

Менеджер источника питания должен подавать питание постоянного тока на отдельные компоненты системы оповещения/голосовой сигнализации. Менеджер источника питания должен соответствовать стандарту EN54-4. Он должен сочетать два встроенных блока питания с высокопроизводительным зарядным устройством размером в 3 блока. Емкость батареи на одно устройство не должна превышать 100 А*ч (ток заряда: 5,5 А). Она должна включать выходы постоянного тока 31В/5A и 24В/0,3A, а также выходы 31В/25A для усилителей. Съемная клеммная колодка должна сэкономить время на установку/обслуживание. Если основной источник питания переменного тока отключен, VX-3000DS автоматически переключается на питание от вспомогательной батареи. Предохранитель заменяется с задней панели без демонтажа устройства из стойки.
Менеджер источника питания должен работать от сети 220-230 переменного тока, 50/60 Гц, питающей сеть постоянного тока