Product program / System Component / I/O Units

VX-3000PM

Vorverstärker-Matrix-Panel für das VX-3000-System von TOA.
Durch den Anschluss des Panels an einen Rahmen für Sprachalarmanlagen des VX-3000-Systems über das Netzwerk kann die Anzahl der Audioeingänge, Steuereingänge und Steuerausgänge erhöht werden. Es ist mit 8 Audioeingängen und den dazugehörigen Lautstärkereglern, 20 Steuereingängen und 10 Steuerausgängen ausgestattet. Ein einzelnes Panel wird an einen einzelnen VX-3000 Rahmen für Sprachalarmanlagen angeschlossen und es können maximal 40 Einheiten pro System konfiguriert werden.

Eine Unicast-Audioübertragung kann zwischen mehreren der Vorverstärker-Matrix-Panele erfolgen, so dass Übertragungen und Mikrofondurchsagen an mehreren Stellen möglich ist.

Die Audioeingänge 1 bis 4 sind trafosymmetrisch, mit wählbarem Eingangssignalpegel (-60 dBV/ -40 dBV/ -20 dBV/ 0 dBV), 600 Ω Eingangsimpedanz und sind über einen abnehmbaren Anschlussblock anschließbar.
Die Audioeingänge 5 und 6 sind unsymmetrisch, bei einem festen Eingangssignalpegel (-20 dBV), einer Eingangsimpedanz von 10 kΩ und sind über einen abnehmbaren Anschlussblock anschließbar.
Die Audioeingänge 7 und 8 sind unsymmetrisch, mit einem festen Eingangssignalpegel (0 dBV) und einer Eingangsimpedanz von 10 kΩ und werden über einen abnehmbaren Anschlussblock angeschlossen.
Die Steuereingänge 1 bis 20 sind spannungsfreie Schließer-Kontakteingänge, bei einer Leerlaufspannung: 30 V DC, Kurzschlussstrom: 2 - 10 mA mit abnehmbarem Anschlussblock.
Die Steuerausgänge 1 bis 5 sind Relais-Kontaktausgänge,mit Stehspannung: 30 V DC, Steuerstrom: 1 A mit abnehmbarem Anschlussblock.
Die Steuerausgänge 6 bis 10 sind Open-Collector-Ausgänge, Stehspannung: 30 V DC, Steuerstrom: 100 mA mit abnehmbarem Anschlussblock.

Der Strombedarf beträgt 20 - 33 V DC und wird über einen abnehmbaren 2-poligen Anschlussblock angeschlossen. Das Gerät benötigt 1 Höheneinheit eines Standard-EIA-Komponentenracks und seine Abmessungen betragen 482 (B) X 44 (H) X 292,4(T) mm. Das Gewicht beträgt 3,2 kg. Die Frontplatte ist aus schwarzem, vorbeschichtetem Stahlblech und die Abdeckung des Lautstärkeregelungsbereichs aus grauem, rauchfarbenem Acrylharz.

Hersteller: TOA Gesellschaft
Modell:  VX-3000PM