Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3008F

Rama posiada miejsce na 3 wzmacniacze modułowe oraz 8 monitorowanych wyjść na linie głośnikowe. Dwa wzmacniacze modułowe mogą być przypisane do dowolnego z wyjść głośnikowych. Wyjścia głośnikowe, do których przypisane są dwa wzmacniacze, automatycznie dobierają pojedynczy wzmacniacz, który ma "przejąć" sygnał audio. Pozwala to na jednoczesne rozgłaszanie dwóch niezależnych sygnałów audio na ramę, dzięki czemu istnieje możliwość ciągłej pracy w trybie BGM podczas rozgłaszania komunikatów. Trzeci z wzmacniaczy modułowych może być użyty, jako wzmacniacz rezerwowy. Istnieje możliwość kaskadowego połączenia do czterech ram systemowych w celu zwiększenie ilości, możliwych do przypisania, wyjść głośnikowych. Istnieje możliwość monitorowania linii głośnikowych przy wykorzystaniu metody impedancyjnej lub z wykorzystaniem modułów końca linii. Możliwość ręcznego ustawiania poziomu dewiacji impedancji, w celu wykrycia zwarć i rozwarć linii głośnikowej, dla każdego z wyjść głośnikowych niezależnie. 4 ogólne, zbalansowane wejścia audio (mikrofonowo-liniowe) i 2 wejścia dla maksymalnie 8 mikrofonów wyniesionych (w tym maksymalnie 2 mikrofonów strażaka). Możliwość miksowania sygnałów z wejść audio. Wszystkie obligatoryjne wskaźniki i sterowania (z normy EN54-16), znajdują się na panelu przednim.  Sygnalizacja awarii dla każdego z wyjść głośnikowych niezależnie. Redundantne połączenie sieciowe (Ethernet), możliwość przesyłania ramek RSTP przez dwa porty RJ45.