Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

Módulo de monitorización de fin de línea (EOL) de 3 hilos para 8 módulos de fin de línea para sustituir los módulos de fin de línea de 5 hilos. El monitor EOL se conectará a un máximo de 8 líneas de altavoces y proporcionará una salida de fallo por línea de altavoz y una salida de fallo de línea de altavoz general mediante un transistor de colector abierto. Un LED verde por línea de altavoz se iluminará cuando la línea de altavoz esté funcionando correctamente. El monitor EOL de 3 hilos debe funcionar con un voltaje de CC de 19 a 33 voltios y consumir una corriente máxima de 100 mA. Debe estar en una placa de circuito con abrazaderas para montaje en carril DIN. El conector para las líneas de altavoces, la tensión de alimentación y la salida de fallo general debe ser un terminal de tornillo. El conector para las salidas de fallo de línea de altavoces individuales será un conector RJ45 de blindaje.