Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3016F

Grundrahmen für 2 Verstärkermodule mit 16 überwachten Lautsprecherlinienausgängen. Der Grundrahmen kann so konfiguriert werden, dass ein Verstärker alle 16 Ausgänge versorgt und das zweite Verstärkermodul als Havarieverstärker arbeitet oder zwei Verstärker je 8 Ausgänge versorgen. Bis zu 4 dieser Grundrahmen können zur Erweiterung der Anzahl der Ausgänge auf 64 kaskadiert werden. Die Linienüberwachung kann per Impedanzmessung oder mittels Linienendmodul erfolgen. Die Einstellung der Impedanzabweichungen für die Anzeige einer Unterbrechung oder eines Kurzschlusses können für jeden Ausgang getrennt eingestellt werden.
Der Grundrahmen verfügt über 4 allgemeine symmetrische Audioeingänge (Mikrofon (mit oder ohne Phantomspeisung)/ Linienpegel) und zwei Eingänge für bis zu 8 Sprechstellen (Bussystem). Dazu kommen 16 Steuereingänge für Kontakte, 2 Steuereingänge zur Spannungssteuerung, 8 „open-collector“- und 16 Relais-Steuerausgänge, zwei Netzwerkanschlüsse (Ethernet) mit Switch-Funktion und RSTP für Redundanz sowie einen redundanten Spannungseingang mit Überwachung zur Stromversorgung.
Alle gemäß EN 54-16 geforderten optischen und akustischen Anzeigen und Bedienelemente befinden sich auf der Frontblende. Weitere Anzeigen sind vorhanden für Störungen jeder Lautsprecherlinie, CPU-Status, Netzwerk-Status, Status der Sprechstellenleitungen, Verstärkerstatus sowie Signalanwesenheit und Übersteuerung für jeden Verstärkerkanal.
Die Konfigurationssoftware ist im Preis inbegriffen.
Übertragungsbereich (mit Verstärkern): 40 – 16.000 Hz
Signal-Rauschabstand: &gt; 105 dB (A-gewichtet, 100 V)
Klirrfaktor: &lt; 1% (1 kHz, Nennleistung)
Relais-Steuerausgänge: max. 5A, 40V= oder 125V~
Versorgungsspannung: 31 V=
Spannungsarbeitsbereich: 20 V= bis 34 V=
Fabrikat: TOA
Typ: VX-3016F