Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3308WM   -CE

Alarma de voz y dispositivo PA para montaje en pared y certificado según EN 54-16 y EN 54-4 por un organismo notificado de la UE. Todas las conexiones de cable del dispositivo se instalarán a través de prensaestopas en la parte superior del armario y se conectarán mediante terminales de tornillo extraíbles. Una cerradura con llave en la puerta delantera impedirá el acceso de personas no autorizadas. El panel frontal de la caja deberá proporcionar las indicaciones obligatorias para las normas EN 54-16 y EN 54-4, el estado de fallo de cada zona de altavoces, el estado de la red y las conexiones de micrófono remotas. Se dispondrá de un control para comprobar el estado de la batería.El dispositivo VA y PA deberá ser capaz de comunicar y emitir sonido con hasta 159 otros dispositivos de montaje en pared o unidades de rack de gabinete compatibles a través de una red Ethernet redundante, de modo que se pueda realizar un sistema de hasta 2552 zonas. Con conmutadores Ethernet certificados opcionales y el uso de cable de fibra óptica monomodo, la distancia entre dispositivos debe ser de hasta 30 km. El dispositivo VA y PA debe proporcionar 8 salidas de línea de altavoz no reactivas (zonas) con vigilancia seleccionable por impedancia o por módulos de fin de línea. La versión estándar debe proporcionar hasta 600 vatios de potencia nominal. Un amplificador de reserva deberá ser configurable. Las salidas de zona deben ser configurables para ser servidas por uno o dos amplificadores que permitan la transmisión ininterrumpida de BGM. El voltaje de salida de cada amplificador deberá ser seleccionable entre 100, 70 o 50 voltios. Tendrá un ajuste inteligente del volumen de salida controlado por el ruido ambiente que no se vea afectado por la recepción de la señal de radiodifusión por el micrófono del sensor.Hasta 8 micrófonos remotos opcionales pueden ser usados en dos líneas de bus, incluyendo hasta dos micrófonos de emergencia. Se dispondrá de cuatro entradas de audio balanceadas, seleccionables para el nivel del micrófono y de la línea. Se integrarán 16 entradas de contacto y dos entradas de control de tensión con polaridad seleccionable y vigilancia seleccionable, y 12 salidas de control, cuatro por relés de alta potencia con capacidad de conmutación de 5A.Cada entrada de audio debe proporcionar un compresor con tres tipos de "rodilla" seleccionables, tiempo de ataque y liberación, umbral, relación y ganancia seleccionables; un interruptor de voz (VOX) con ajuste de umbral, histéresis, tiempo de espera y activación de la salida de control; tres filtros seleccionables de paso alto, paso bajo, ecualizador paramétrico, tipo de estante alto o bajo; y un supresor de retroalimentación completamente automático. Cada canal de salida debe tener 6 filtros de los tipos seleccionables de ecualizador paramétrico, de paso alto y bajo, de hendidura, de paso total, de ecualizador de bocina de CD, de estantería alta y baja; un compresor con tres tipos seleccionables de "rodilla", tiempo de ataque y liberación seleccionable, umbral, relación y ganancia; y un retardo de hasta 2730 ms. El dispositivo/sistema debe ser configurable mediante un software intuitivo basado en Windows. Se pueden almacenar hasta 1024 frases de audio, y se pueden reproducir en grupos de hasta 8 en hasta 1024 mensajes con selección de repeticiones o sin fin. Las frases también pueden ser tonos de timbre que pueden utilizarse como timbres previos o posteriores para cada fuente de audio externa, el bombero y los micrófonos de escritorio. Se pueden configurar hasta 32 secuencias diferentes con hasta 3 fases para transmisiones de emergencia. Deberá ser posible establecer hasta 1024 patrones de transmisión de emergencia con una asignación individual a diferentes zonas para un fácil control externo mediante un sistema de detección de incendios. Un único patrón de emergencia permitirá transmitir simultáneamente hasta dos mensajes de emergencia diferentes y hasta 320 mensajes en la configuración máxima.