Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3308WM   -CE

Appareil VA (alarme vocale) et PA (sonorisation) en montage mural, certifié conforme aux normes EN 54-16 et EN 54-4 par un organisme notifié de l’UE. Toutes les connexions câblées de l’appareil doivent passer par des presse-étoupes installés sur le haut de l’armoire et être reliées par des bornes à vis amovibles. Une serrure munie d'une clef doit être prévue dans la porte avant pour empêcher l’accès de toute personne non autorisée. Sur le panneau avant du boîtier mural, les indications obligatoires prévues par les normes EN 54-16 et EN 54-4, le statut du défaut de chaque zone de haut-parleur, le statut du réseau et les connexions des microphones à distance devront figurer. Un système de contrôle sera prévu pour vérifier l’état des batteries. L’appareil VA et PA pourra communiquer et diffuser du son vers un maximum de 159 autres appareils muraux ou des unités de racks 19 compatibles moyennant un réseau Ethernet redondant, de manière à constituer un système pouvant comporter jusqu’à 2552 zones. La distance entre les appareils peut être allongée jusqu’à 30 km à l’aide de commutateurs Ethernet certifiés, en option, et d’un câble à fibre optique de type monomode. L’appareil VA et PA comprendra 8 sorties de lignes de haut-parleurs non réactives (zones) avec surveillance au choix par impédance ou par modules de fin de ligne. La version standard fournira une puissance de sortie RMS nominale de 600 watts et jusqu’à 1000 watts avec des modules d’amplificateurs en option. Un amplificateur de réserve devra être configurable. Les sorties de zones devront être configurables pour pouvoir être desservies par un ou deux amplificateurs permettant ainsi une diffusion de musique de fond non interrompue. La tension de sortie de chaque amplificateur sera, au choix, de 100, 70 ou 50 volts. Un système intelligent de réglage du volume de sortie en fonction du bruit ambiant, qui n’est pas affecté par la réception via le microphone capteur du propre signal diffusé, sera prévu. Jusqu’à 8 microphones à distance, disponibles en option, pourront être utilisés sur deux lignes bus, y compris jusqu’à deux microphones d’urgence. Quatre entrées audio symétriques, à sélectionner pour le niveau microphone ou ligne, seront disponibles. 16 entrées de contact et deux entrées contrôlées par tension avec polarité et surveillance au choix, et 12 sorties de contrôle, quatre pour les relais de haute puissance d’une capacité de commutation de 5A, seront intégrées. Chaque entrée audio sera munie d'un compresseur à trois types de « knee » au choix, délai d’attaque et de relâchement, seuil, taux et gain au choix, d'un commutateur commandé par la voix (VOX) avec seuil, hystérésis, temps de maintien et réglage de l’activation de la sortie de contrôle, de trois filtres au choix passe-haut, passe-bas, EQ paramétrique, type plateau haut ou bas et d'un suppresseur de larsen entièrement automatique. Chaque canal de sortie disposera de 6 filtres au choix de type EQ paramétrique, passe-haut et passe-bas, coupe-bande, passe-tout, EQ pavillons à directivité constante, plateau haut et bas, d'un compresseur avec trois types de « knee » au choix, délai d’attaque et de relâchement, seuil, taux et gain au choix et d'un délai jusqu’à 2730 ms. L’appareil/système devra pouvoir être configuré à l’aide d’un logiciel Windows intuitif. Jusqu’à 1024 phrases audio pourront être enregistrées et diffusées par groupes de 8 en 1024 messages maximum avec sélection de répétitions ou diffusion infinie. Les phrases peuvent également être des tonalités de carillon pouvant être utilisées comme pré ou post-carillons pour chaque source audio extérieure, les microphones des pompiers ou de confort. Jusqu’à 32 séquences différentes avec jusqu’à 3 phases seront configurables pour les diffusions d’urgence. Il sera possible de configurer jusqu’à 1024 schémas de diffusion d’urgence avec attribution individuelle aux différentes zones, pour faciliter la commande extérieure par un système de détection des incendies. Un seul schéma d’urgence permettra de diffuser simultanément jusqu’à deux messages d’urgence différents, et jusqu’à 320 messages en configuration maximale.